**1 ENERENT**

**1.1 Mobile Systemtrenner**

**1.1.1 HOTFLOW MST 1.500 kW - plus - Mobile Systemtrenner**

Bezugsquelle:

ENERENT Schweiz GmbH

Brandbachstrasse 10

8305 Dietlikon

Tel.: +41 44 800 16 16

info@enerent.ch

**Mobiler Wärmetauscher mit einer Leistung bis 1.500 kW**

Lieferung und Aufstellung eines mobilen Plattenwärmetauschers in geschraubter Ausführung zur Systemtrennung zweier Medien auf Mietbasis. Für diverse Medien und Einsatzzwecke, montiert in einen Stahlrahmen und mit einer Abdeckplane versehen.

Übertragungsleistung bis 1.500 kW. Anbindung der flexiblen Verbindungsleitungen (Vor- / Rücklauf) an das bestehende Versorgungsnetz der bauseitig erstellten Anschlussmöglichkeiten nach Vorgabe. Inbetriebnahme und technische Einweisung durch einen ENERENT-Techniker. Rückholung des mobilen Wärmetauschers nach Beendigung der Mietzeit, sowie dessen Wartung und Endreinigung

**Technische Daten**

**Typ: Mobiler Systemtrenner HOTFLOW MST 1.500 - plus**

Übertragungsleistung: bis 1.500 kW

Abmessungen (L x B x H): 1.200 x 800 x 1.850 mm

Gewicht: ca. 450 kg (ohne Wasser)

Medium: Wasser

Anschluss: DN 100 PN (wahlweise Storz B)

Anschluss für ext. Zubehör (sekundär): 1‘‘G (z.B. Ausdehnungsgefäss)

Stromanschluss: 230 V / CEE 16 A

Eintrittstemperatur primär: 105 °C / sekundär: 60°C

Austrittstemperatur primär: 85 °C / sekundär: 90°C (regulierbar)

Massenstrom primär: 64.485 kg/h / sekundär: 42.900 kg/h

Druckverlust primär: 21,5 kPa /sekundär: 25,0 kPa

Technische Änderungen vorbehalten.

Folgende Positionen sind für den reinen Betrieb:

Vermietung Mietzeit / Tag

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Technische Grundpauschale / Tag

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Haftungsübernahme Wärme / Tag

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Anschluss und Inbetriebnahme / Einweisung

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Antransport durch Spedition

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Abtransport durch Spedition

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **Preis:** |  |

 | CHF |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 | CHF |